## Ленина
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
1 | Ленина, д. 11
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈300 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
2 | Ленина, д. 14
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈300 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
3 | Ленина, д. 19
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈240 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
4 | Ленина, д. 19а
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
5 | Ленина, д. 21
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈240 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
6 | Ленина, д. 21а
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-70 тыс. руб. 5-7%
7 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
7 | Ленина, д. 22
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈300 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
4 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
5 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
8 | Ленина, д. 22а
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
9 | Ленина, д. 23
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈300 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
4 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
5 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
10 | Ленина, д. 24
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈240 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
4 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
5 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | 1)автоматическое регулирование параметров в системе ГВС; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС 4)стабилизация температуры ГВС в точке расхода | Оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | 100-150 тыс. руб. 5-7%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
11 | Ленина, д. 24а
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
12 | Ленина, д. 25/1
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
6 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | 1)автоматическое регулирование параметров в системе ГВС; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС 4)стабилизация температуры ГВС в точке расхода | Оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | 100-150 тыс. руб. 5-7%
7 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
13 | Ленина, д. 25/4
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈180 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
14 | Ленина, д. 25/6
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈180 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
6 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | 1)автоматическое регулирование параметров в системе ГВС; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС 4)стабилизация температуры ГВС в точке расхода | Оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | 100-150 тыс. руб. 5-7%
7 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
15 | Ленина, д. 25/8
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈180 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
6 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | 1)автоматическое регулирование параметров в системе ГВС; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС 4)стабилизация температуры ГВС в точке расхода | Оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | 100-150 тыс. руб. 5-7%
7 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
16 | Ленина, д. 26
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈300 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
17 | Ленина, д. 26а
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
4 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
5 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
18 | Ленина, д .28/2
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈480 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%

## Кирова
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
19 | Кирова, д. 13
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈100 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 10-30 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
20 | Кирова, д. 15
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈120 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
21 | Кирова, д. 16а
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈480 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
22 | Кирова, д. 18а
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈240 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
23 | Кирова, д. 20
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈100 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
24 | Кирова, д. 22
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈100 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
6 | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС | 1) Рациональное использование тепловой энергии и воды; 2)стабилизация температуры ГВС в точке расхода | Циркуляционный насос, автоматика, трубопроводы | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | стабилизация температуры ГВС в точке расхода
7 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | 1)автоматическое регулирование параметров в системе ГВС; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС 4)стабилизация температуры ГВС в точке расхода | Оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | 100-150 тыс. руб. 5-7%
8 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-70 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
25 | Кирова, д. 32
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 10-30 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
26 | Кирова, д. 34
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
8 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 10-30 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
27 | Кирова, д. 36
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
28 | Кирова, д. 40
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
29 | Кирова, д. 24
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈300 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%

## Ш.Слава
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
30 | Ш.Слава, д. 4
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈480 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
4 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
5 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
31 | Ш.Слава, д. 14/1
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
6 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | 1)автоматическое регулирование параметров в системе ГВС; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС 4)стабилизация температуры ГВС в точке расхода | Оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | 100-150 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
32 | Ш.Слава, д. 14/2
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
6 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | 1)автоматическое регулирование параметров в системе ГВС; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС 4)стабилизация температуры ГВС в точке расхода | Оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | 100-150 тыс. руб. 5-7%

## М.Горького
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
33 | М.Горького, д. 7
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈300 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы пофасадного погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
34 | М.Горького, д. 18
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈240 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
35 | М.Горького, д. 18а
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈300 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
36 | М.Горького, д. 20
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈600 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
37 | М.Горького, д. 20а
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-70 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
38 | М.Горького, д. 26
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
39 | М.Горького, д. 28/6
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%

## Чкалова
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
40 | Чкалова, д. 13
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈240 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
41 | Чкалова, д. 14
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈480 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
42 | Чкалова, д. 17
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%

## Грибоедова
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
43 | Грибоедова, д. 4
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 10-30 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
44 | Грибоедова, д. 6
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 10-30 тыс. руб. 5-7%
7 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 5-20 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
45 | Грибоедова, д. 10
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
46 | Грибоедова, д. 12
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈120 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
47 | Грибоедова, д. 13
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈240 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
48 | Грибоедова, д. 14
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈240 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
6 | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС | 1) Рациональное использование тепловой энергии и воды; 2)стабилизация температуры ГВС в точке расхода | Циркуляционный насос, автоматика, трубопроводы | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | стабилизация температуры ГВС в точке расхода
7 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | 1)автоматическое регулирование параметров в системе ГВС; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС 4)стабилизация температуры ГВС в точке расхода | Оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | 100-150 тыс. руб. 5-7%
8 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
49 | Грибоедова, д. 16
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈480 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
50 | Грибоедова, д. 17
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-70 тыс. руб. 5-7%
7 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
51 | Грибоедова, д. 18
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
52 | Грибредова, д. 19
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-70 тыс. руб. 5-7%
7 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
53 | Грибоедова, д. 20
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-70 тыс. руб. 5-7%
7 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%

## Гагарина
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
54 | Гагарина, д. 1
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
6 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | 1)автоматическое регулирование параметров в системе ГВС; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС 4)стабилизация температуры ГВС в точке расхода | Оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | 100-150 тыс. руб. 5-7%
7 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
55 | Гагарина, д. 1а
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈240 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
56 | Гагарина, д. 3
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈240 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
57 | Гагарина, д. 5
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
58 | Гагарина, д. 5а
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
6 | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС | 1) Рациональное использование тепловой энергии и воды; 2)стабилизация температуры ГВС в точке расхода | Циркуляционный насос, автоматика, трубопроводы | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | стабилизация температуры ГВС в точке расхода
7 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | 1)автоматическое регулирование параметров в системе ГВС; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС 4)стабилизация температуры ГВС в точке расхода | Оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | 100-150 тыс. руб. 5-7%
8 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
59 | Гагарина, д. 7
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
60 | Гагарина, д. 9
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
61 | Гагарина, д. 11
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
62 | Гагарина, д. 13
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈480 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
63 | Гагарина, д. 52
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈480 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
64 | Гагарина, д. 58
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-70 тыс. руб. 5-7%
7 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%

## Партизанская
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
65 | Партизанская, д. 17
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
66 | Партизанская, д. 19
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%

## Октябрьская
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
67 | Октябрьская, д. 1а
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%

## Северная
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
68 | Северная, д. 3
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | 1)автоматическое регулирование параметров в системе ГВС; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС 4)стабилизация температуры ГВС в точке расхода | Оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | 100-150 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
69 | Северная, д. 5
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | 1)автоматическое регулирование параметров в системе ГВС; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС 4)стабилизация температуры ГВС в точке расхода | Оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | 100-150 тыс. руб. 5-7%

## ДОК
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
70 | ДОК, д. 7б
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
71 | ДОК, д. 7в
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
72 | ДОК, д. 7г
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%

## Б.Поля
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
73 | Б.Поля, д. 96
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈240 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
6 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 50-150 тыс. руб. 7-10%
7 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | 1)автоматическое регулирование параметров в системе ГВС; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС 4)стабилизация температуры ГВС в точке расхода | Оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | 100-150 тыс. руб. 5-7%
8 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-70 тыс. руб. 5-7%
9 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
74 | Б.Поля, д. 99
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы пофасадного погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 10-30 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2018-2019 г.г.
75 | Б.Поля, д. 101
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 10-30 тыс. руб. 5-7%